ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВАНИЙ ПЕРІОД ПО КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО».

  - Обгрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій.

Планується часткова заміна трубопроводу теплової мережі від котельні по вул. Бориса Руднєва, 22  «Д» від  ТК-1 протяжністю 55 м.п. в двухтрубному вимірі діаметром 108 мм на трубу діаметром 57 мм в ППУ кількості 55  м.п. в двухтрубному вимірі.

Найбільший відсоток втрат теплової енергії в теплових мережах є по котельні по  вул. Бориса Руднєва, 22  «Д»:

- в 2023 році втрати склали – 24,77 %,

- в 2024 році – 20,32 %,

- в 2025 році -  23,51%.

Ізоляція труб пінополіуретаном (ППУ) дозволяє досягти при його використанні максимально можливих тепло- і енергозберігаючих характеристик трубопроводів. Основні переваги: - висока довговічність – термін експлуатації ППУ складає понад 30 років з повним збереженням властивостей (старі типи трубопроводів – 5-10 років); -зниження теплових втрат в 10 разів – до 2% (старі типи – 20-40%); -зниження капітальних витрат на будівництво на 15-20%, експлуатаційних витрат в 9 разів, ремонтних – в 3 рази; -наявність системи оперативно - дистанційного контролю дозволяє встановлювати і усувати дефекти, що виникли (зволоження ППУ) і, як наслідок, запобігати аваріям, типовим для теплових мереж інших конструкцій.

Цей об’єкт був обраний з наступних причин:

- зменшення діаметра труб з 108 до 57 мм дасть змогу зекономити кількість носія теплової енергії, в тому числі витрати палива на виробництво теплової енергії,

2.  заміна труби в мінеральній ваті на трубу в ППУ зменшить втрати в теплових мережах.

3. трубопроводи знаходяться в експлуатації більше 20 років року та                                          вичерпали свій термін експлуатації.

Розрахунок економічної ефективності ділянки теплової мережі котельні вул. Бориса Руднєва, 22  «Д» передбачає заміну зі старої зношеної ізоляції із мінеральної вати на труби ППУ меншим діаметром.

Відповідно до а.6 р.11 Розроблення інвестиційних програм ПОРЯДКУ розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020  № 191, інвестиційною програмою визначена вартість запланованого заходу, яка  до встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів складає в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих за звітний період, що передує погодженню інвестиційної програми.  Сума амортизаційних відрахувань за  2025 рік  - 347,4 тис. грн. (без врахування амортизаційних відрахувань безоплатно переданих основних засобів). При цьому враховувалися комерційні пропозиції від двох постачальників дані про яких наведені нижче в таблиці.

(ціна без ПДВ)

| Назва показника | ТОВ «ТРУБНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТ» | КОМПАНІЯ ТОВ "МІДА ЕНЕРДЖІ" |
| --- | --- | --- |
| Коротка характеристика підприємства | Основний напрямок- виробництво труби теплоізольовані, металоконструкції. | Основний напрямок - надійний постачальник різних видів труб, виконання робіт по встановленню труб . |
| Місцезнаходження підприємства | Україна, м. Львів | Україна, м. Київ |
| Відповідність вимогам | ДСТУ Б В.2.5-31:2007 | ДСТУ Б В.2.5-31:2007 |
| Втрати тепла | До 1,5-2% | До 1,5-2% |
| Строк експлуатації теплотраси | 30-40 років | 30-40 років |
| Температура теплоносія | +140 (150) °С | +150 °С; -80°С |
| Максимальний робочий тиск | 1,6 Мпа | 2,5 Мпа |
| Комерційна пропозиція (без ПДВ): |  |  |
| Труба діаметром 57 мм | 990,11 грн. | 1514,62 грн. |
| Переваги | ### Продукція завжди в наявності, сертифікати на всю продукцію, у виробництві використовується циклопентан, що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності 0,027 Вт/м К. | Стійкі до впливу корозії, хімічних та механічних факторів |

Всього загальна вартість робіт складатиме – 108,911  тис. грн.  без  ПДВ.

1.2 Техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів  по заміні ділянки надземної теплової мережі  котельні вул. Бориса Руднєва, 22  «Д»

Вартість попередньоізольованих трубопроводів вище, ніж сталевих трубопроводів з ізоляцією із мінеральної вати, їх характеристики набагато краще та повністю окуповуються в середньому за 4-5 років в залежності ід діаметра теплової мережі. Поліуретан, використаний в попередньоізольованих трубопроводах на сьогоднішній день є найбільш ефективним теплоізолятором теплових мереж. Також він захищає трубу від зовнішньої корозії та хімічно агресивних  середовищ, що істотно подовжує термін служби теплової мережі. Так максимальний термін експлуатації трубопроводів зі сталевих труб в мінераловатній ізоляції складає близько 25 років,  а в попередньоізольованих – близько 40 років.

Дуже вагомим аргументом на користь попередньоізольованих трубопроводів є те, що за час експлуатації теплова мінеральна ватна ізоляція сталевих трубопроводів за рахунок пошкоджень, а також під впливом природніх умов з часом втрачає свої теплоізолюючі властивості  і тепловтрати з часом будуть зростати, тоді як технологія  виготовлення попередньоізольованих труб  унеможливлює негативний вплив природніх умов на експлуатації на теплову ізоляцію. Попередньоізольовані труби вирізняються надійністю, довговічністю та низьким показником теплових втрат. Виходячи з вищенаведеного  можна зробити висновок,  що правильність прийняття технічного рішення  підтверджена.

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМІНИ ТРУБИ А МІНЕРАЛЬНІЙ ВАТІ НА ТРУБУ В ППУ.

Розрахунок враховуватиме не тільки заміну виду ізоляції, а і зменшення діаметру труби та її кількість.

Вихідні дані: Існуюча труба:

- зовнішній діаметр труби – 108 мм;

- товщина стінки труби – 4 мм;

- довжина труби – 110 (55*2) м;

- товщина ізоляції мінеральної вати – 50 мм;

- зовнішній діаметр труби з ізоляцією мінеральної вати – 200 мм.

Проектована труба:

- зовнішній діаметр труби – 57 мм;

- товщина стінки труби – 3,5 мм;

- довжина труби – 110 (55*2)  м;

- зовнішній діаметр труби з ізоляцією ППУ – 125 мм .

Температура подавального трубопроводу – 51,0 °С (згідно температурного графіка копія додається-додаток 3);

Температура зворотного трубопроводу – 42,0 °С (згідно температурного графіка копія додається-додаток 3);

Температура зовнішнього повітря – -1,4 °С, кількість опалювальних діб – 187 діб (згідно ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 Будівельна кліматологія) ;

Коефіцієнт теплопровідності  теплової ізоляції із ППУ – 0,03 Вт/м²°C;

Коефіцієнт теплопровідності  теплової ізоляції із зношеною мінеральною  ватою  вологістю   4 % – 0,28 Вт/м²°C («Расчетные технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий» Приложение 1, СНиП 2.04.14-88);

Коефіцієнт теплопровідності  сталі – 50 Вт/м²°C («Теплофизические свойства материалов» Справочное руководство, ГИФМЛ, Москва,1959 г., табл.314, с.257).

Розрахунок проводимо згідно формули:

Q = b · l · q

де, Q – теплові втрати мережі, Вт;

b – коефіцієнт, який враховує теплові втрати через опори згідно СНиП 2.04.014 для стальних трубопроводів Ду < 150,  b=1,20

l – довжина ділянки, м;

q – теплові втрати з одного метра за одну годину, Вт/м, розраховується згідно формули із «Розрахунок і проектування теплових мереж» Київ, Будівельник, 1981 рік.

q = k · 3,14 · (tв - tc)

tв – температура води в трубопроводі, °C;

tс – температура зовнішнього повітря, °C;

k – лінійний коефіцієнт теплопровідності, Вт/м°C;

λт – коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби, Вт/м²°C;

λи – коефіцієнт теплопровідності теплової ізоляції (з врахуванням товщини та часу експлуатації), Вт/м²°C;

dвт, dнт – внутрішній та зовнішній діаметри труби без ізоляції, м;

dві, dні – внутрішній та зовнішній діаметри труби з ізоляцією, м;

αн – коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні теплової ізоляції, αн = 11 Вт/ м²°C, (згідно з додатком 9 СНиП 2.04.14);

1. Лінійний коефіцієнт теплопровідності для ППУ та для зношеної мінеральної вати.

Труба Ø57 в ППУ:

Труба Ø108 в мін. ваті:

2. Теплові втрати з одного метра за одну годину для подаючого та зворотного трубопроводів з ізоляцією в ППУ та зношеної мін. вати:

Ø57 мм: qППУ под. = 0,0725 · 3,14 · (51,0 –(-1,4))=11,9289 Вт/м.

Ø57 мм: qППУ звор. = 0,0725  · 3,14 · (42,0 –(-1,4))=9,8800 Вт/м.

Ø108 мм: qмін. вата под. = 0,6128· 3,14 · (51,0 –(-1,4))=100,8277 Вт/м.

Ø108 мм: qмін. вата звор. = 0,6128 · 3,14 · (42,0 –(-1,4))=83,510 Вт/м.

3. Теплові втрати з загальної протяжності теплової мережі для подаючого та зворотного трубопроводів з ізоляцією в ППУ та зношеної мін. вати:

Ø57 мм: QППУ под. = 1,2 · 110 · 11,9289 = 1574,6148 Вт;

Ø57 мм: QППУ звор.. = 1,2 · 110 · 9,8800= 1304,16  Вт;

Ø108 мм: Qмін. вата под = 1,2 · 110·100,8277 = 13309,26 Вт;

Ø108 мм: Qмін. вата звор = 1,2 · 110 · 83,510 = 11023,32 Вт;

4. Річні теплові втрати з загальної протяжності теплової мережі для подаючого та зворотного трубопроводів з ізоляцією в ППУ та зношеної мін. вати.

Ø57 мм: QППУ под. рік = 1574,6148 ∙ 0,86 ∙ 110 ∙ 24 ∙ 10-6 = 3,575 Гкал

Ø57мм: QППУ звор. рік = 1304,16 ∙ 0,86 ∙ 110 ∙ 24 ∙ 10-6 = 2,961 Гкал

Ø108 мм: Qмін. вата под. рік =13309,26 ∙ 0,86 ∙ 110 ∙ 24 ∙ 10-6 = 30,217 Гкал

Ø108мм: Qмін. вата звор. рік = 11023,32 ∙ 0,86 ∙ 110 ∙ 24 ∙ 10-6 = 25,027  Гкал

5. Планове річне зменшення втрат тепла після проведеної реконструкції:

Q = (Qмін. вата под. рік+ Qмін. вата звор. рік) – (QППУ под. рік + QППУ звор. рік)

ΔQ = (30,217+25,027) – (3,575+2,961) = 48,708 Гкал

6. Економія паливно-енергетичних ресурсів, т.у.п.:

Qн.р – нижча теплота згорання палива, ккал/м3 ( візьмемо теплоту згорання умовного палива, що дорівнює    Qн.р.= 7000 ккал/м3);

η – ККД котлів (згідно режимних карт котлів середній ККД η = 0,92);

м³  або  9,08  т.у.п.

bе.е.- питома витрата електричної енергії кВт ∙ год/Гкал (за 2024 рік bе.е.=17,5 кВт ∙ год/Гкал);

кВт∙год

7. Економія паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн.:

, де

Cгазу – вартість газу за ціною на 01.01.2026 року (для бюджетних установ та організацій згідно договору з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» ) – 13658,33 грн/1000 м3 без ПДВ;

Cе.е. – вартість електроенергії на 01.02.2026 року ( згідно Акта №2000748-2601-1 прийняття-передавання товарної продукції - активної електричної енергії   за січень 2026 р.  від 31.01.2026)– 12,900951 грн./кВт ∙ год без ПДВ;

грн.

  - Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів  інвестиційної програми

Розрахунок терміну окупності заходу ТО = Ѵ іп /Э ф .у., років, де

Ѵіп - вартість реалізації заходу,  тис. грн.;

Эф.у. - економічний ефект від заміни теплових мереж, тис. грн.

років, або 13  місяців, або 2 опалювальних періода.